Проведена плановая проверка УЗ «Бешенковичская ЦРБ»

Инспекцией надзора и профилактики Бешенковичского РОЧС в соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) деятельности по Витебской области на 1 полугодие 2016 года в период с  23.03.2016 по 20.04.2016 года проведена плановая проверка учреждения здравоохранения «Бешенковичская центральная районная больница» в
г.п. Бешенковичи, ул.Витебское шоссе, 36.

По результатам проведенной проверки установлено, что руководителем учреждения разработаны и утверждены должностные инструкции, обязанности работников учреждения при эвакуации людей и материальных ценностей. Приказом руководителя установлен соответствующий противопожарный режим. Своевременно проводятся противопожарные инструктажи. Работники ответственные за обеспечение пожарной безопасности, проведение противопожарных инструктажей, исполнители огневых работ, члены ДПД обучены по программам ПТМ. Опрос работников учреждения показал, что работники обладают достаточными знаниями правил пользования первичными средствами пожаротушения, действий в случае возникновения пожара, вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений. Учреждение обеспечено нормативно – методической и справочной литературой по вопросам пожарной безопасности. Имеются стенды противопожарной направленности. Выделяются средства на обеспечение пожарной безопасности. Обеспечено выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность (организована работа внештатных пожарных формирования и т.д.).

# Вместе с тем не соответствует система противопожарной защиты требованиям норм и правил (объекты предприятия не обеспечены нормативным количеством первичных средств пожаротушения, помещения ФАПов не оборудованы автономными пожарными извещателями с выводом сигнала на светозвуковое устройство и т.д.).

Не в полном объеме соответствует требованиям норм и правил система предотвращения пожара (допускается курение вне установленных мест, на светильниках в помещениях с горючими материалами отсутствуют защитные колпаки и т.д.).

Предписание ГПН по результатам предыдущей проверки выполнено не в полном объеме (выполнено 7 из 10 пунктов).  Все реализованные мероприятия выполнены в соответствии требованиями норм и правил пожарной безопасности.

Наличие на объекте нарушения требований ТНПА свидетельствуют о необходимости совершенствования ведомственной системы контроля над состоянием пожарной безопасности в учреждении здравоохранения.

По результатам проверки руководителю вручен акт, в котором указаны нарушения требований правил пожарной безопасности. За выявленные нарушения руководитель и должностные лица привлечены к административной ответственности.

Инспекция надзора и профилактики Бешенковичского РОЧС