В Бешенковичском районе провели мониторинг филиала «Станция юных туристов» ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи»

Инспекцией надзора и профилактики Бешенковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям с целью обеспечения пожарной безопасности проведен мониторинг филиала «Станция юных туристов» ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи» (Бешенковичский район, д. Островно).

В ходе проведенной работы установлено, что на объекте выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь №6 от 23.11.2017г. «О развитии предпринимательства». К исполнения предложены следующие мероприятия:

- оборудовать двери, отделяющие лестничную клетку от коридоров 1 и 2 этажей жилого корпуса устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах обеспечивающими дымонепроницаемость. Не допускать фиксирование дверей в открытом положении, (п.49 «Общих требований пожарной безопасности и эксплуатации строений (зданий и сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 (далее – Общие требования пожарной безопасности));

- обеспечить необходимым количеством первичных средств пожаротушения здания столовой, жилого корпуса, административное здание (имеющихся огнетушителей не достаточно). Произвести перезарядку имеющихся огнетушителей (предыдущая перезарядка производилась в мае 2014г.), (п.52, 53, 54 общих требований пожарной безопасности).

- обеспечить хранение самоспасателей в соответствии с требованиями действующих ТНПА (п.п.3.1, п.3 Общих требований пожарной безопасности, п.6.2 ТКП 475-2013);

- организовать проведение визуальных проверок самоспасателей (п.п.3.1 п.3 Общих требований пожарной безопасности, п.7.4 ТКП 475-2013);

- завести на самоспасатели учетные карточки (п.п.3.1, п.3 Общих требований пожарной безопасности, п.5.4 ТКП 475-2013);

- завести журнал учета самоспасателей (п.п.3.1, п.3 Общих требований пожарной безопасности, п.5.6 ТКП 475-2013);

- назначить лицо, ответственное за эксплуатацию, техническое обслуживание и обеспечение исправности самоспасателей (п.п.3.1, п.3 Общих требований пожарной безопасности, п.5.3 ТКП 475-2013);

- назначить (закрепить) за самоспасателями персональных пользователей из числа работников объекта, являющихся членами ДПД, и работников, задействованных в реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре (п.п.3.1, п.3 Общих требований пожарной безопасности, п.5.5 ТКП 475-2013);

- привести в работоспособное состояние систему автоматической пожарной сигнализации административного корпуса (приемно – контрольный прибор снят) (п.п.3.1, п.3 Общих требований пожарной безопасности);

Так же выявлены нарушения и в работе организации, которая производит ТО пожарной сигнализации (ЧТУП «Серебрянный феникс»), им предложены к исполнению следующие мероприятия:

- привести систему АПС установленную в административном здании в работоспособное состояние (отсутствует ПКП), 9.1.11ТКП 316 – 2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ».

- провести инструктаж с персоналом лагеря, оказать помощь в вопросах правильного содержания и технической эксплуатации системы. Сделать соответствующие отметки в журнале проверки знаний обслуживающего и оперативного персонала, п.9.1.3;

- обеспечить проведение технического обслуживания с соблюдением регламентов технического обслуживания №1 и №2, п.4.4

- разработать график проведения работ по техническому обслуживанию, утвердить график руководителем, п.6.1

- провести контроль качества технического обслуживания системы, п.7

Мониторинг показал, что руководителям необходимо более серьезно относиться к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

Руководителям вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.

Бешенковичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.