**В Бешенковичском районе провели проверку РайПО**

Инспекцией надзора и профилактики Бешенковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в соответствии с планом выборочных проверок по Витебской области на первое полугодие, с целью обеспечения пожарной безопасности, проведена проверка Бешенковичского районного потребительского общества (г.п. Бешенковичи, ул. Коммунистическая, 7/11). Руководитель – Галенко Галина Александровна.

В результате проверки установлено, что состояние пожарной безопасности на объектах Бешенковичского РайПО соответствует предъявляемым требованиям пожарной безопасности не в полном объеме.

На предприятии установлен соответствующий противопожарный режим. Производятся отработки планов эвакуации, организовано проведение инструктажей. Однако, опрос работников показал, что работники обладают не достаточными знаниями правил пользования первичными средствами пожаротушения, действий в случае возникновения пожара, вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений, в чем усматриваются недостатки в работе должностного лица проводившего обучение и инструктажи по пожарной безопасности и программе пожарно технического минимума. Так же в работе предприятия имеются и другие недостатки недостатки:

- электрическая проводка и оборудование эксплуатируется с нарушениями;

- пути эвакуации содержатся в ненадлежащем состоянии (допускается их загромождение);

- автоматические системы пожарной сигнализации эксплуатируются с нарушениями;

Так же выявлены нарушения в работе Бешенковичского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь, которое проводит обслуживание автоматических пожарных сигнализаций установленных в ряде магазинов РайПО. Таким образом, в ходе проверке выявлено, что нарушены сроки проведения планового технического обслуживания предусмотренных регламентами технического обслуживания №1 и №2 АПС установленной в магазине «Дрозды» Бешенковичского РайПО (19.03.2019г. при изучении журнала «Регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту УПА» установлено, что последнее техническое обслуживание АПС проводилось 23.01.2019г).

26.03.2019 руководителю Галенко Г.А. вручен акт проверки, в котором указаны выявленные недостатки.

В адрес Бешенковичского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь подготовлены и направлены рекомендации по приведению АПС в работоспособное состояние.

Бешенковичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.