Мониторинг объектов ГПЛ

В период с 25 по 31 января 2019 года инспекцией надзора и профилактики Бешенковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен плановый мониторинг соблюдение законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации на объектах УО «Улльский ГПЛ сельскохозяйственного производств имени Л.М.Доватора» (общежития, учебные корпуса и т.п.), в т.ч. проведен мониторинг соблюдение законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики ООО «Строймастер плюс» на объектах учреждения.

В ходе проделанной работы изучена документация, обследованы производственные здания, учебные корпуса, здания общежитий и территория.

При этом было установлено, что руководством учреждения установлен соответствующий противопожарный режим, своевременно проводятся противопожарные инструктажи, работники обучены по программам ПТМ, организована работа внештатных пожарных формирования (ДПД и ПТК). Опрос показал, что работники обладают достаточными знаниями правил пользования первичными средствами пожаротушения, действий в случае возникновения пожара, вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений. Предприятие обеспечено нормативно – методической и справочной литературой по вопросам пожарной безопасности.

Вместе с тем выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, таких как:

не производится обслуживание системы пожарной сигнализации и передачи извещения о пожаре «Молния» в здании общежития №1;

допускается курение в жилых помещениях (блоках) общежития №2 и помещениях ремонтной мастерской вне специально отведенных и оборудованных в установленном порядке мест;

имеются вопросы по организации безопасной эвакуации из помещений общежитий (планы эвакуации людей при пожаре зданий не соответствуют предъявляемым требованиям; в жилых помещениях (блоках) отсутствуют схематические планы индивидуальной эвакуации людей с соответствующего этажа и памятки с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих и действиями на случай возникновения пожара; допускается фиксирование в открытом положении дымонепроницаемых дверей с коридоров в лестничные клетки и т.п.);

в зданиях общежитий имеются вопросы по эксплуатации электрооборудования, приносимого учащимися (имеют как механические так и термические повреждения вследствие неправильной эксплуатации), и первичных средств пожаротушения (имеющиеся огнетушители закрыты под ключ в шкафах с пожарными кранами, пожарные рукава скатаны в одинарную скатку) и т.п.

Со стороны ООО «Строймастер плюс» был также допущен ряд нарушений, в чем также имеется недоработка работников учреждения образования, ответственных за эксплуатацию установок пожарной автоматики, а именно:

- проведенный капитальный ремонт автоматической системы пожарной сигнализации общежития №2 (чему свидетельствует замена приемно-контрольного прибора системы, датчиков и т.п.) не отражен в проектной документации;

- отражение каждого вида работ по техническому обслуживанию (ремонту) СПС смонтированной в общежитии №2 учреждения не отражено в журналах регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту Исполнителя и Заказчика с указанием ее результатов, заверенных подписями представителей Заказчика;

- не разработан и не согласован с Заказчиком график планового технического обслуживание СПС с указанием даты проведения технического обслуживания;

- не обеспечено проведение планового контроля качества технического обслуживания в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Наличие нарушений требований ТНПА свидетельствуют о необходимости совершенствования системы контроля за состоянием пожарной безопасности.

По результатам мониторинга на данный моент руководителю учреждения образования вручены рекомендации, в которых указаны конкретные нарушения пожарной безопасности и сроки их устранения. В случае неисполнения рекомендаций к руководителю и должностным лицам могут быть приняты меры административного воздействия.

Старший инспектор ИНиП

Бешенковичского РОЧС Милашкин А.А.